Приложение N 2

Справочное

# Требования пожарной безопасности по совместному
хранению веществ и материалов

Требования распространяются на все организации, имеющие склады или базы для хранения веществ и материалов.

Требования не распространяются на взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.

Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие с настоящими Требованиями.

# I. Общие положения

1.1. Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

1.2. В зависимости от сочетания свойств, перечисленных в п.1.1, вещества и материалы могут быть совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении.

1.3. Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки):

увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);

вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

1.4. По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т.д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:

безопасные;

малоопасные;

опасные;

особо опасные.

1.5. К безопасным относятся негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).

1.6. К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые относятся к безопасным и на которые не распространяются требования, предъявляемые к опасным грузам.

Малоопасные вещества разделяются на следующие группы:

жидкие вещества с температурой вспышки более 90°С;

твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газовой горелки в течение 120 с и более;

вещества и материалы, которые в условиях испытаний, проводимых в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, способны самонагреваться до температуры выше 150°С за время более 24 ч при температуре окружающей среды 140°С;

вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/кг х ч;

вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой при введении в желудок более 500 мг/кг (если они жидкие) или более 2000 мг/кг (если они твердые), или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2500 мг/кг, или со среднесмертельной дозой при вдыхании более 20 мг/дм3;

вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями:

время контакта, вызывающее видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (СтЗ) или алюминиевой (А6) поверхности менее 1 мм в год;

негорючие вещества и материалы по п.1.5 в горючей упаковке.

Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости).

1.7. К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий.

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.

1.8. К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, которые не совместимы с веществами и материалами одной с ними категории.

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

1.9. Опасные и особо опасные вещества и материалы разделяются на классы и подклассы (таблица 1) и категории (таблица 2).

1.10. Список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах веществ и материалов приведен в таблице 3.

# II. Условия совместного хранения веществ и материалов

2.1. Вещества и материалы, относящиеся к разряду особо опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 4.

2.2. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 5.

2.3. В порядке исключения допускается хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе. При этом их необходимо располагать так, как указано в таблице 6.

2.4. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

Таблица 1

# Классы и подклассы опасных и особо опасных веществ и материалов

┌─────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│    Номер    │Наименование подкласса │      Показатели и критерии,      │

│             │                       │характеризующие класс или подкласс│

├─────┬───────┤                       │                                  │

│клас-│подкла-│                       │                                  │

│ са  │  сса  │                       │                                  │

└─────┴───────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────┘

2             Газы сжатые,  сжиженные Вещества,   абсолютное    давление

и   растворенные    под паров которых при температуре 50°С

давлением               не менее 300 кПа (3  кгс/см2)  или

критическая  температура   которых

менее 50°С

2.1     Невоспламеняющиеся

неядовитые газы

2.2     Ядовитые,               Среднесмертельная      (летальная)

невоспламеняющиеся газы концентрация  (ЛК)  не   превышает

5000 см3/м3

2.3     Воспламеняющиеся        Неядовитые    газы,     образующие

(горючие) газы          воспламеняющиеся смеси с  воздухом

ЛК не более 5000 см3/м3.

2.4     Ядовитые              и Образуют воспламеняющиеся смеси  с

воспламеняющиеся газы   воздухом

3             Легковоспламеняющиеся   Жидкости,   температура    вспышки

жидкости (ЛВЖ)          (t_всп) которых не  более   61°С в

закрытом тигле

3.1                             ЛВЖ с температурой вспышки (t_всп)

менее - 18°С

3.2                             ЛВЖ с t_всп  не  менее   -18°С, но

менее +23°С

3.3                             ЛВЖ с t_всп не менее +23°С, но  не

более +61°С

4             Легковоспламеняющиеся

твердые вещества (ЛВТ)

4.1     ЛВТ                     1)  твердые  вещества,   способные

воспламеняться от кратковременного

(до 30  с)  воздействия  источника

зажигания с низкой энергией (пламя

спички, искра, тлеющая сигарета  и

т.п.) и  распространять  пламя  со

скоростью > 2 мм/с  (порошки   > 1

мм/с);

2)  саморазлагающиеся   вещества -

склонные    к     экзотермическому

разложению без доступа воздуха при

температурах не более 65°С;

3) воспламеняющиеся от трения

4.2     Самовозгорающиеся       1)   пирофорные   вещества,   т.е.

твердые вещества        быстро         воспламеняющиеся на

воздухе;

2)  другие   вещества,   способные

самопроизвольно   нагреваться   до

самовозгорания

4.3     Выделяющие              Вещества, которые при  температуре

воспламеняющиеся   газы 20+-5°С при взаимодействии с водой

при  взаимодействии   с выделяют воспламеняющиеся  газы  с

водой                   интенсивностью не менее 1 дм3/кг х

ч

5             Окисляющие     вещества

(ОК)   и   органические

пероксиды (ОП)

5.1     Окисляющие вещества     Вещества, поддерживающие  горение,

вызывающие и (или)  способствующие

воспламенению веществ в результате

экзотермической

окислительно-восстановительной

реакции,  температура   разложения

которых  не  более  65°С  и  (или)

время горения смеси  окислителя  с

органическим  веществом  (дубовыми

опилками) не более времени горения

смеси    эталонного     окислителя

(персульфата аммония)  с  дубовыми

опилками

5.2     Органические пероксиды  Вещества,   содержащие   в   своем

составе функциональную группу

R-O-OR,

1          2

+ ------- +

могут          рассматриваться как

производные пероксида водорода,  у

которых   один   или     два атома

водорода  замещены   органическими

радикалами.      Эти      вещества

термически            неустойчивы,

подвергаются     самоускоряющемуся

экзотермическому      разложению с

возможностью взрыва. Чувствительны

к удару и трению

6#    6.1#    Ядовитые вещества       Способные вызывать отравление  при

вдыхании, попадании внутрь и (или)

при     контакте          с кожей.

Среднесмертельная (летальная) доза

ЛД при введении в желудок жидкости

до 500 мг/кг, твердого вещества до

200 мг/кг.  ЛД  при   нанесении на

кожу  до  1000   мг/кг.     ЛК при

вдыхании пыли до 10 мг/дм3

Коэффициент            возможности

ингаляционного  отравления  (КВИО)

не менее 0,2  мг/дм3.  КВИО  равен

отношению концентрации  насыщенных

паров   ядовитого     вещества при

температуре   20°С   к    значению

среднесмертельной концентрации

8#            Едкие      и      (или) Вещества или их  водные  растворы,

коррозионные вещества   которые    при    непосредственном

контакте вызывают  видимый  некроз

ткани  животных  (белых   крыс) за

период  не  более  4  ч  и   (или)

коррозионные вещества и их  водные

растворы,   вызывающие    коррозию

стальной    (сталь        СТ3) или

алюминиевой  (А6)  поверхности  со

скоростью не менее 6,25 мм  в  год

при температуре 55°С

8.1     Едкие      и      (или)

коррозионные  вещества,

обладающие   кислотными

свойствами            и

оказывающие

некротизирующее

действие на живую ткань

и  (или)   коррозионное

действие на металлы

8.2     Едкие      и      (или)

коррозионные  вещества,

обладающие    основными

свойствами            и

оказывающие

некротизирующее

действие на живую ткань

и  (или)   коррозионное

действие на металлы

8.3     Разные  едкие  и  (или) Вещества,    не       отнесенные к

коррозионные вещества   подклассу   8.1    и    8.2,    но

оказывающие        некротизирующее

действие на живую  ткань  и  (или)

коррозионное действие на металлы

9     9.1     Прочие опасные вещества Вещества, не отнесенные к  классам

1 - 8:

1) жидкости с температурой вспышки

более 61°С, но не более 90°С;

2)        твердые        вещества,

воспламеняющиеся от  действия  (не

менее 30 с), но  не  более   120 с

газовой горелки;

3) вещества,  которые  в  условиях

специальных   испытаний   способны

самонагреваться   до   температуры

более 200°С за время не более 24 ч

при температуре  окружающей  среды

140°С;

4)    вещества,        которые при

взаимодействии  с  водой  выделяют

воспламеняющиеся            газы с

интенсивностью более 0,5 дм3/кг  х

ч, но менее 1 дм3/кг х ч;

5) вещества, которые после  начала

их термического разложения в одном

месте распространяют  его  на  всю

массу;

6)  ядовитые   вещества,   которые

способны  вызвать  отравление  при

вдыхании паров или пыли, попадании

внутрь  и  (или)  при   контакте с

кожей и характеризующиеся одним из

следующих показателей и критериев:

ЛД  при  введении  в   желудок для

твердых веществ более  200  мг/кг,

но не более 2000 мг/кг, для жидких

веществ - более 500 мг/кг,  но  не

более 2000 мг/кг;

ЛД при  нанесении  на  кожу  более

1000  мг/кг,  но  не  более   2500

мг/кг;

ЛК при вдыхании более  10  мг/дм3,

но не более 20 мг/дм3;

7) едкие и коррозионные  вещества,

характеризующиеся       следующими

показателями и критериями:

время контакта, вызывающее видимый

некроз   кожной   ткани   животных

(белых крыс) - боле  4  ч,   но не

более 24 ч;

скорость коррозии стальной  (марки

СТ3) или  алюминиевой  (марки  А6)

поверхности не менее 1 мм  в  год,

но не более 6,25 мм в год

9.2     Вещества,    обладающие 1) горючие твердые вещества;

видами       опасности, 2)  вещества,  способные  выделять

проявление      которых воспламеняющиеся          газы при

представляет  опасность взаимодействии с водой;

при     их     хранении 3)  ядовитые  вещества  с   ЛД при

(транспортировании)     введении внутрь более 5000  мг/кг,

навалом                 но не более 10000 мг/кг, или с  ЛД

при нанесении на кожу  более  2500

мг/кг, но не более 5000 мг/кг, или

с ЛК при вдыхании более 20 мг/дм3,

но не более 75 мг/дм3;

4)  едкие  и  (или)   коррозионные

вещества,        характеризующиеся

временем   контакта,    вызывающим

видимый   некроз   кожной    ткани

животных (белых крыс) более 24  ч,

но не более  48  ч  или  скоростью

коррозии стальной или  алюминиевой

поверхности - не менее 0,35  мм  в

год, но не более 1 мм в год;

5) вещества, снижающие  содержание

кислорода в помещении

Таблица 2

# Номера и наименования категорий опасных и особо опасных веществ
и материалов

┌───────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐

│   N   │       Наименование категорий        │ Наименование │  Номер   │

│катего-│                                     │   разряда    │ чертежа  │

│  рий  │                                     │              │  знака   │

│       │                                     │              │опасности*│

└───────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘

211   Невоспламеняющиеся        (негорючие)     опасн.         2

неядовитые  газы,   без     доп. вида

опасности

212   Невоспламеняющиеся  неядовитые  газы,   особо оп.       2/5

окисляющие

221   Ядовитые   газы,   без      доп. вида     опасн.         6а

опасности

222   Ядовитые газы, окисляющие               особо оп.       6а/5

223   Ядовитые   газы   едкие       и (или)     опасн.        6а/8

коррозионные

224   Ядовитые  газы,  окисляющие   едкие и   особо оп.     6а/5, 8

коррозионные

231   Горючие газы, без доп. вида опасности     опасн.         3

232   Горючие   газы    едкие    и    (или)     опасн.        3/8

коррозионные

241   Ядовитые и  горючие  газы,  без  доп.     опасн.       6а, 3

вида опасности

311   Легковоспламеняющиеся жидкости  (ЛВЖ)     опасн.         3

с  t_всп  <  -18°С,  без    доп. вида

опасности

312   ЛВЖ с t_всп < -18°С, ядовитые           особо оп.       3/6а

314   ЛВЖ с t_всп < -18°С,  едкие  и  (или)   особо оп.       3/8

коррозионные

315   ЛВЖ с t_всп < -18°С, слабо ядовитые       опасн.         3

321   ЛВЖ с t_всп от  -18°С  до  23°С,  без     опасн.         3

доп. вида опасности

322   ЛВЖ с t_всп от -18°С до 23°С, едкие и   особо оп.       3/6а

(или) коррозионные

323   ЛВЖ  с  t_всп  от  -18°С     до 23°С,   особо оп.     3/6а, 8

ядовитые, едкие и (или) коррозионные

324   ЛВЖ с t_всп от -18°С до 23°С, едкие и     опасн.        3/8

(или) коррозионные

325   ЛВЖ  с  t_всп  от  -18°С     до 23°С,     опасн.         3

слабоядовитые

331   ЛВЖ с t_всп от 23°С до 61°С, без доп.     опасн.         3

вида опасности

335   ЛВЖ  с  t_всп  от   23°С     до 61°С,     опасн.         3

слабоядовитые

411   Легковоспламеняющиеся твердые  (ЛВТ),     опасн.         4а

без доп. вида опасности

412   ЛВТ ядовитые                              опасн.       4а/6а

413   ЛВТ слабоядовитые                         опасн.         4а

414   ЛВТ едкие и (или) коррозионные          особо оп.       4а/8

415   ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50°С  с     опасн.       4a/la

опасностью разрыва упаковки

416   ЛВТ саморазлагающиеся при t не  более     опасн.         4а

50°С

417   ЛВТ саморазлагающиеся при t не  более   особо оп.      4a/1a

50°С с опасностью разрыва упаковки

418   ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50°С        опасн.         4а

421   Самовозгорающиеся твердые (СВТ),  без     опасн.         4б

доп. вида опасности

422   СВТ ядовитые                            особо оп.      4б/6а

423   СВТ слабоядовитые                         опасн.         4б

424   СВТ едкие и (или) коррозионные          особо оп.       4б/8

425   СВТ,  выделяющие  горючие  газы   при     опасн.       4б/4в

взаимодействии с водой

431   Вещества, выделяющие горючие газы при     опасн.         4в

взаимодействии  с  водой  (ВГГ),  без

доп. вида опасности

432   ВГГ ядовитые                              опасн.       4в/6а

433   ВГГ легковоспламеняющиеся               особо оп.       4в/3

434   ВГГ самовозгорающиеся и ядовитые        особо оп.    4в/4б, 6а

435   ВГГ слабоядовитые                         опасн.         4в

436   ВГГ легковоспламеняющиеся и  едкие  и   особо оп.     4в/3, 8

(или) коррозионные

437   ВГГ самовозгорающиеся                     опасн.       4в/4б

438   ВГГ легковоспламеняющиеся               особо оп.      4в/4а

511   Окисляющие вещества  (ОК),  без  доп.     опасн.         5

вида опасности

512   ОК ядовитые                               опасн.        5/6а

513   ОК слабоядовитые                          опасн.         5

514   ОК   ядовитые,    едкие    и    (или)   особо оп.     5/6а, 8

коррозионные

515   ОК едкие и (или) коррозионные             опасн.        5/8

521   Органические           пероксиды (ОП)   особо оп.      5a/1a

взрывоопасные, саморазлагающиеся  при

t не более 50°С

522   ОП саморазлагающиеся при t > 50°С       особо оп.        5

523   ОП взрывоопасные                        особо оп.       5/1a

524   ОП без доп. вида опасности              особо оп.        5

525   ОП едкие для глаз                       особо оп.        5

526   ОП легковоспламеняющиеся                особо оп.       5/3

527   ОП легковоспламеняющиеся,  едкие  для   особо оп.       5/3

глаз

611   Ядовитые вещества (ЯВ)  летучие,  без   особо оп.     6а (или

доп. вида опасности                                     6б)

612   ЯВ  летучие   легковоспламеняющиеся с   особо оп.       6а/3

t_всп не более 23°С

613   ЯВ  летучие   легковоспламеняющиеся с   особо оп.       6а/3

t_всп > 23°С, но не более 61°С

614   ЯВ    летучие,    едкие    и    (или)   особо оп.       6а/8

коррозионные

615   ЯВ    летучие,    едкие    и    (или)   особо оп.     6а/3, 8

коррозионные

616   ЯВ нелетучие, без доп. вида опасности     опасн.      6а (или

6б)

617   ЯВ   нелетучие,   едкие       и (или)     опасн.        6а/8

коррозионные

618   ЯВ нелетучие,  легковоспламеняющиеся,     опасн.       6а/4а

твердые

710   Радиоактивные     материалы     (РМ),                7а, 7б, 7в

перевозимые по особому соглашению                       - в

зависимос-

ти от

категории

упаковки

I, II, III

711   РМ делящиеся (ядерные)                                 То же

712   РМ  с  низкой  удельной  активностью,                7а, 7б, 7в

перевозимые   только   на    условиях                   - в

исключительного использования                        зависимос-

ти от

категории

упаковки

I, II, III

713   РМ с низкой удельной активностью                        Тоже

714   РМ пирофорные                                          - " -

715   РМ окисляющиеся                                        - " -

716   Объекты с поверхностным радиоактивным                  - " -

загрязнением

717   Радиоактивные   источники   излучения                  - " -

(изотопы)

718   РМ коррозионные                                        - " -

719   РМ, являющиеся исключением из правил                   - " -

811   Едкие    и    (или)     коррозионные,     опасн.         8

обладающие   кислотными    свойствами

(ЕКК), без доп. вида опасности

812   ЕКК ядовитые и окисляющие               особо оп.     8/6а, 5

814   ЕКК легковоспламеняющиеся с t_всп  от     опасн.        8/3

23 до 61°С

815   ЕКК окисляющие                          особо оп.       8/5

816   ЕКК ядовитые                            особо оп.       8/6а

817   ЕКК слабоядовитые                         опасн.         8

818   ЕКК слабые окислители                     опасн.         8

821   Едкие    и    (или)     коррозионные,     опасн.         8

обладающие    основными    свойствами

(ЕКО), без доп. вида опасности

824   ЕКО легковоспламеняющиеся с t_всп  от   особо оп.       8/3

23 до 61°С

825   ЕКО окисляющие                          особо оп.       8/5

826   ЕКО ядовитые                              опасн.        8/6а

827   ЕКО слабоядовитые                         опасн.         8

828   ЕКО окисляющие                            опасн.         8

831   Едкие  и  (или)  коррозионные  разные     опасн.         8

(ЕКР), без доп. вида опасности

832   ЕКР ядовитые и окисляющие               особо оп.     8/6а, 5

833   ЕКР легковоспламеняющиеся с t_всп  не   особо оп.       8/3

более 23°С

834   ЕКР легковоспламеняющиеся с t_всп  от   особо оп.       8/3

24 до 61°С

836   ЕКР ядовитые                              опасн.        8/6а

837   ЕКР слабоядовитые                         опасн.         8

838   ЕКР слабые окислители                     опасн.         8

911   Вещества, не отнесенные к классу 1  -     опасн.         9

8 (НЕО), в аэрозольной упаковке

912   НЕО с t_всп от 62 до 90°С                 опасн.         9

913   НЕО    воспламеняющиеся,    способные     опасн.         9

самопроизвольно         нагреваться и

воспламеняться; вещества,  выделяющие

воспламеняющиеся             газы при

взаимодействии с водой

914   НЕО слабые окислители                     опасн.         9

915   НЕО малоопасные ядовитые                  опасн.         9

916   НЕО слабые едкие и (или) коррозионные     опасн.         9

917   НЕО намагниченные вещества                опасн.         10

921   Вещества,     проявляющие     опасные     опасн.

свойства при хранении навалом (НЕОН);

горючие твердые  вещества;  вещества,

выделяющие воспламеняющиеся газы  при

взаимодействии с водой

922   НЕОН ядовитые                             опасн.

923   НЕОН едкие и (или) коррозионные           опасн.

924   НЕОН поглощающие кислород воздуха         опасн.

──────────────────────────────

* - в числителе номер чертежа знака основной опасности, в знаменателе - дополнительной.

Таблица 3

# Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых
на складах веществ и материалов

┌───────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐

│         Наименование          │  Номер по   │    Шифр    │    Код     │

│                               │ системе ООН │ категории  │ экстренных │

│                               │             │            │    мер*    │

└───────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘

Азот сжатый                         1066          211           2

Гелий сжатый                        1046          211           23

Закись азота                        1070          211           3Д

Аргон-кислородная смесь             1980          212           23

Воздух сжатый                       1002          212           23

Кислород сжатый                     1072          212           23

Метил бромистый                     1062          211          345К

Хлор                                1017          222          25КЭ

Хлор трехфтористый                  1749          222          25КЭ

Ангидрид сернистый                  1079          222         235КЭ

Бор фтористый                       1008          223         345КЭ

Бор хлористый                       1741          223         345КЭ

Водород хлористый                   1050          223          5КЭ

Винилацетилен ингибированный        1965          231          23П

Водород сжатый                      1049          231          23П

Дифторхлорэтан                      2517          231          234К

Ацетилен растворенный               1001          232         2345КЭ

Этилен                              1262          232          235Д

Метил хлористый                     1063          241          235К

Окись этилена                       1040          241          34К

Сероводород                         1053          241          34КЭ

Газолин                             1257          311          345Д

Изопентан                           1265          311          345Д

Циклогексан                         1145          311          345К

Бензин этилированный                9305          312         345КЭ

Сероуглерод                         1131          312         345КЭ

Этилмеркаптан                       2363          312          345К

Триэтилхлорсилан                    2985          314         15678К

Диэтиламин                          1154          315         345КЭ

Эфир этиловый                       1155          315         345КЭ

Монометиламин, водный раствор       1235          315          345К

Амилацетат                          1104          321          345К

Ацетон                              1090          321         345КЭ

Бутилацетат                         1123          321          345К

Ацетонитрил                         1648          322         345КЭ

Бензол                              1114          322         345КЭ

Дихлорэтан                          1184          322          345К

Диметилдихлорсилан                  1162          324        15678КЭ

Метилтрихлорсилан                   1250          324        15678КЭ

Этилтрихлорсилан                    1196          324        15678КЭ

Самин                               9318          325          345К

Сольвент                            1256          325         345КЭ

Толуол                              1294          325         345КЭ

Бутилметакрилат                     2227          331          345К

Бутилбензол                         2709          331          345П

Диатол                              2366          331          345К

Дихлорэтилен                        1150          335          345К

Дициклопентадиен                    2048          335         345КЭ

Диэтилбензол                        2049          335         345КЭ

Железо карбонильное                 4905          411           3П

Капролактам                         9406          411          345К

Коллоксилин                         2556          411          234П

Фосфор красный                      1338          413         345КЭ

Фосфор пятисернистый                1340          413         2345К

Фосфор трехсернистый                1343          413         2345КЭ

Порофор 4ХЗ-57                      9424          417         2345К

Гидросульфит натрия                 1384          421           3К

Никелевый катализатор               1378          421          345Д

Уголь древесный                     1362          421          234П

Фосфор желтый                       1381          422         2345КЭ

Трипропилбор                        2003          422         15678К

Алиминия карбид                     1394          431         15678К

Калия гидрид                        1409          431         15678К

Кальций металлический               1401          431         15678К

Магний фосфористый                  2011          432         15678К

Калий фосфористый                   2012          432         15678К

Амальгамы щелочных металлов         1389          434         15678К

Бария гидрид                        9422          434         15678К

Натрий фосфористый                  1432          434         15678К

Кальций фосфористый                 1360          435         15678К

Диметилхлорсилан                    2988          436        15678КЭ

Метилдихлорсилан                    1242          436         15678К

Метилхлорсилан                      2534          436        15678КЭ

Магний порошок                      1418          437         15678К

Гаунидин азотнокислый               1467          511           5К

Калий хлорнокислый                  1489          511           5К

Кальция гидрид                      1404          511         15678К

Барий бромноватокислый              2719          512           5К

Ангидрид хромовый                   1463          512           5К

Медь двухромовокислая               9063          512           5К

Двуокись марганца                   9508          513           5К

Двуокись свинца                     1872          513           К

Калий надсернокислый                1492          513           5К

Бром пятифтористый                  1745          514         156КЭ

Бром трехфтористый                  1068          514         156КЭ

Гидроперикись кумола                2116          523          345К

Перекись               бензоила     2087          524         235КЭ

флегматизированная

Перекись    дикумила    порошок     2121          524         235КЭ

увлажненный

Перекись дитретбутила               2102          526         235КЭ

Алкилфенол                          2430          611         345КЭ

Аминоанизолы                        2431          611          345К

Аминотолуолы                        1708          611          345К

N,N-диметиланилин                   2253          613          345К

Пестициды на  основе  триазинов     2997          613         345КЭ

жидкие,   легковоспламеняющаяся

жидкость, ядовитые с t_всп 23°С

и выше

Бензил хлористый                    1738          615          345К

Алюминий фтористый                  9601          616           5К

Барий бромистый                     1564          616           5К

Барий сернистый                     1564          616         2345К

Антрацен                            9005          617          345К

Барий гидрат окиси                  1759          617           5К

Пестициды мышьяксодержащие          2759          618          345К

Пестициды        медьсодержащие     2775          618          345К

твердые, ядовитые

Песцитиды     оловоорганические     2786          618          345К

твердые, ядовитые

Аммоний фтористый кислый            2817          816           5К

Водород фтористый                   1050          816          5КЭ

Кислота бромистоводородная          1788          816           5К

Аммиак водный                       2672          821          345К

Известь негашеная                   1910          821          16К

Калия окись                         2033          821           5К

Этилендиамин                        1604          824         345КЭ

Циклогексиламин                     2357          824         345КЭ

Гидразин-гидрат                     2029          824          345К

Анизоил хлористый                   1729          831          145К

Диаммоний фосфат                    1759          831          234

Железо хлорное                      1773          831           5К

Бензоил хлористый                   1736          836          145К

Йод однохлористый                   1792          836           5К

Сурьма пятифтористая                1732          836          5КЭ

Бутиролактон                        9015          912          34П

Додецилмеркаптан третичный          9625          912          345К

Жидкость фторхлоруглеродная 12Ф     9960          912          345К

Аммоний сернокислый                 9903          915           5К

Аммоний хлористый                   1759          915           5К

Купорос железный                    9033          915           5К

Меди окись                          9064          916           5П

Медь бромистая                      9062          916           5К

Медь хлористая                      2802          916           5К

Метилкарбитол                       9125          921          345Д

Метилсалицилат                      9068          921          345К

Метол                               9070          921          345Д

Натрий двууглекислый                9936          923           5К

Натрий пористый                     9936          923           5К

Натрий уксуснокислый                9936          923          345К

──────────────────────────────

* - Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:

1 - Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие средства;

2 - Применять водяные струи;

3 - Применять распыленную воду;

4 - Применять пену или составы на основе хладонов;

5 - Предотвратить попадание веществ в сточные воды;

6 - Пену не применять;

7 - Порошки общего назначения не применять;

8 - Хладоны, углекислоту не применять;

Д - Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;

П - Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;

К - Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;

Э - Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.

Таблица 4

Распределение особо опасных веществ и материалов при хранении

| Класс | Подкласс | Индекс категории | Наименование категории особо опасных грузов, ГОСТ 19433-88 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 | 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие | 1 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 222 | Ядовитые газы, окисляющие | 1 | 1 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 224 | Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или) коррозионные | 1 | 1 | 1 | 312 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | 312 | ЛВЖ (t_всп < -18°С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 314 |  |  |  |  |  |
|  |  | 314 | ЛВЖ (t_всп < -18°С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 322 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | 322 | ЛВЖ (-18°С < t_всп < 23°С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 323 |  |  |  |
|  |  | 323 | ЛВЖ (-18°С < t_всп < 23°С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 |  |  |
|  |  | 324 | ЛВЖ (t_всп от -18 до 23°С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 |  |
| 4 | 4.1 | 412 | ЛВТ ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 415 | ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50°С с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 416 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50°С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 417 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50°С с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | 422 | Саморазлагающиеся вещества ядовитые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 433 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | 433 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 434 |  |  |  |  |
|  |  | 434 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с Н2О, самовоспламеняющиеся и ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 436 |  |  |  |
|  |  | 436 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ и едкие | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 437 |  |  |
|  |  | 437 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы, самовозгорающиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 512 |  |
| 5 | 5.1 | 512 | Окисляющие вещества, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 514 | Окисляющие вещества ядовитые, коррозионные, едкие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 515 | Окисляющие вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | 521 | Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при t < 50 °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 522 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 522 | Органические пероксиды, саморазлагающиеся при t < 50°С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 523 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 523 | Органические пероксиды взрывоопасные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 524 |  |  |  |  |  |
|  |  | 524 | Органические пероксиды без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 525 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 525 | Органические пероксиды едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 526 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 527 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 527 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 611 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 | 611 | Ядовитые вещества летучие, без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 612 |  |  |  |  |  |
|  |  | 612 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (t_всп < 23°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 613 |  |  |  |  |
|  |  | 613 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 614 |  |  |  |
|  |  | 614 | Ядовитые вещества летучие едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615 |  |  |
|  |  | 615 | ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные, ЛВ (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 812 |  |
| 8 | 8.1 | 812 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые и окислители | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 814 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 814 | Едкие и (или) коррозионные (кислые) легковоспламеняющиеся (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 815 |  |  |  |  |  |
|  |  | 815 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 816 |  |  |  |  |
|  |  | 816 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 824 |  |  |  |
|  | 8.2 | 824 | Едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (основные) (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 832 |  |  |
|  | 8.3 | 832 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые, окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 833 |  |
|  |  | 833 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (t_всп < 23°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 834 |
|  |  | 834 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества (23°С < t_всп < 61°С ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | ГОСТ 19433-88 | Категория | 212 | 222 | 224 | 312 | 314 | 322 | 323 | 324 | 412 | 415 | 416 | 417 | 422 | 433 | 434 | 436 | 437 | 512 | 514 | 515 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 812 | 814 | 815 | 816 | 824 | 832 | 833 | 834 |
|  |  | Подкласс | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
|  |  | Класс | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.

2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.

3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.

4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.

ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;

ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;

ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;

ЯВ - ядовитые вещества;

t_всп - температура вспышки в закрытом тигле;

t - температура.

Таблица 5

# Распределение опасных веществ и материалов при хранении

┌─────┬──────┬─────┬──────────────────┐

│Класс│Подк- │ Ин- │   Наименование   │211

│     │ ласс │декс │категории опасных │

│     │      │кате-│      грузов      │

│     │      │гории│                  │

├─────┼──────┼─────┼──────────────────┼───┐

│     │ 2.1  │ 211 │Невоспламеняющиеся│ + │221

│     │      │     │неядовитые   газы,│   │

│     │      │     │без               │   │

│     │      │     │дополнительного   │   │

│     │      │     │вида опасности    │   │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┐

│     │ 2.2  │ 221 │Ядовитые газы без,│ 1 │ +  │223

│     │      │     │дополнительного   │   │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┐

│     │      │ 223 │Ядовитые      газы│ 1 │ +  │ +  │231

│     │      │     │едкие   и    (или)│   │    │    │

│     │      │     │коррозионные      │   │    │    │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┐

│     │ 2.3  │ 231 │Воспламеняющиеся  │ 1 │ 2  │ 3  │ +  │232

│  2  │      │     │газы,          без│   │    │    │    │

│     │      │     │дополнительного   │   │    │    │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│     │      │ 232 │Воспламеняющиеся  │ 1 │ 2  │ 3  │ +  │ +  │241

│     │      │     │газы едкие и (или)│   │    │    │    │    │

│     │      │     │коррозионные      │   │    │    │    │    │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│     │ 2.4  │ 241 │Ядовитые         и│ 1 │ 1  │ 2  │ +  │ +  │ +  │311

│     │      │     │воспламеняющиеся  │   │    │    │    │    │    │

│     │      │     │газы,          без│   │    │    │    │    │    │

│     │      │     │дополнительного   │   │    │    │    │    │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │    │    │

├─────┼──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│     │ 3.1  │ 311 │ЛВЖ       (t_всп <│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │315

│     │      │     │-18°С),        без│   │    │    │    │    │    │    │

│     │      │     │дополнительного   │   │    │    │    │    │    │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │    │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│     │      │ 315 │ЛВЖ       (t_всп <│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │ + │321

│     │      │     │-18°С)            │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │слабоядовитые     │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│     │ 3.2  │ 321 │ЛВЖ (t_всп от  -18│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │ + │ +  │325

│     │      │     │до   23°С),    без│   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      │     │дополнительного   │   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│  3  │      │ 325 │ЛВЖ (t_всп от  -18│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │ + │ +  │ +  │331

│     │      │     │до           23°С)│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые     │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│     │ 3.3  │ 331 │ЛВЖ (t_всп  от  23│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │335

│     │      │     │до   61°С),    без│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │дополнительного   │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│     │      │ 335 │ЛВЖ (t_всп  от  23│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │411

│     │      │     │до           61°С)│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые     │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │

└─────┴──────┴─────┴──────────────────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┘

┌─────┬──────┬─────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┐

│     │      │ 411 │ЛВТ,          без│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ +  │413

│     │      │     │дополнительного  │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │

│     │      │     │вида опасности   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│     │ 4.1  │ 413 │ЛВТ слабоядовитые│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ +  │ +  │418

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│     │      │ 418 │ЛВТ              │ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ + │421

│     │      │     │саморазлагающиеся│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │при t < 50°С     │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     ├──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│     │      │ 421 │Самовозгорающиеся│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ +  │423

│     │      │     │твердые вещества,│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      │     │без              │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      │     │дополнительного  │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      │     │вида опасности   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│     │      │ 423 │Самовозгорающиеся│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ +  │ +  │424

│     │      │     │твердые  вещества│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые    │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│  4  │ 4.2  │ 424 │Самовозгорающиеся│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ +  │ +  │ +  │

│     │      │     │твердые  вещества│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │едкие   и   (или)│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │коррозионные     │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 425 │Самовозгорающиеся│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ +  │ +  │ +  │

│     │      │     │твердые вещества,│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │выделяющие       │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │восплам. газы при│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │взаим. с НгО     │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     ├──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 431 │Вещества,        │ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 3  │ 3  │ 3  │

│     │      │     │выделяющие воспл.│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │газы при взаим. с│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │НзО,   без   доп.│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │вида опасности   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │ 4.3  │ 432 │Вещества,  выдел.│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 3  │ 3  │ 3  │

│     │      │     │воспл.  газы  при│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │взаим.   с   Н2О,│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │ядовитые         │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 435 │Вещества,  выдел.│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 3  │ 3  │ 3  │

│     │      │     │воспл.  газы  при│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │взаим.   с   Н2О,│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые    │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

├─────┼──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 511 │Окисляющие       │ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │

│     │      │     │вещества,     без│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │дополнительного  │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│  5  │ 5.1  │     │вида опасности   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 513 │Окисляющие       │ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │

│     │      │     │вещества         │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые    │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

├─────┼──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 616 │Ядовитые вещества│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ 1  │ 1  │ 1  │

│     │      │     │нелетучие,    без│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │дополн.      вида│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│  6  │ 6.1  │     │опасности        │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┤

│     │      │ 617 │Ядовитые вещества│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ +  │ +  │ + │ 1  │ 1  │ 1  │

│     │      │     │нелетучие едкие и│    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │(или)            │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

│     │      │     │коррозионные     │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │

└─────┴──────┴─────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┘

│

│425

├────┐

│ +  │431

├────┼────┐

│ 3  │ +  │432

├────┼────┼───┐

│ 3  │ +  │ + │435

├────┼────┼───┼────┐

│ 3  │ +  │ + │ +  │511

├────┼────┼───┼────┼────┐

│ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │513

├────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ +  │616

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │617

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ +  │618

└────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┘

┌─────┬──────┬─────┬──────────────────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┐

│     │      │ 618 │Ядовитые  вещества│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ +  │ +  │ 2  │ 3 │ 3  │ 3  │

│     │      │     │нелетучие         │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │легковоспламеняю- │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │щиеся твердые     │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

├─────┼──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 811 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │корроз.   вещества│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │(кислые), без доп.│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 817 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │ 8.1  │     │коррозионные      │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещества  (кислые)│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые     │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 818 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 2  │

│     │      │     │корроз.   вещества│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │(кислые)    слабые│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │окислители        │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 821 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │коррозионные      │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещества          │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │(основные),    без│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │доп.          вида│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │опасности         │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 826 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │коррозионные      │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещества          │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │(основные)        │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│  8  │ 8.2  │     │ядовитые          │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 827 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │корроз.   вещества│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │(основные)        │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые     │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 828 │Едкие   и    (или)│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 2  │

│     │      │     │корроз.   вещества│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │(основные)  слабые│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │окислители        │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     ├──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 831 │Разные     едкие и│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │(или)      корроз.│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещ.,  без  допол.│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вида опасности    │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 836 │Разные     едкие и│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │(или) коррозионные│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещества ядовитые │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │ 8.3  │     │                  │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 837 │Разные     едкие и│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │

│     │      │     │(или) коррозионные│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещества          │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │слабоядовитые     │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      ├─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 838 │Разные     едкие и│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 2  │

│     │      │     │(или)      корроз.│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │вещества    слабые│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │окислители        │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

├─────┼──────┼─────┼──────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤

│     │      │ 911 │Вещества        не│ 3 │ 3  │ 3  │ 4  │ 4  │ 4  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │

│     │      │     │отнесенные к 1 - 8│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │группам,    воспл.│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │самопроизв.    или│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │при взаимодействии│   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

│     │      │     │с Н2О             │   │    │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │   │    │    │

└─────┴──────┴─────┴──────────────────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┘

┌────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ 3  │ 2  │ 2 │ 2  │ 3  │ 3  │ +  │ +  │ +  │811

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ +  │ 1  │ + │817

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │818

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ +  │ +  │ +  │ 1  │ 3  │ + │ +  │ +  │821

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ 1 │ 1  │ 1  │ +  │826

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ 1 │ 1  │ 1  │ +  │ +  │827

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ 1 │ 1  │ 1  │ +  │ +  │ +  │828

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ +  │ +  │ +  │ 1  │ 3  │ 1 │ 1  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ +  │831

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │836

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │837

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │838

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ +  │ +  │ +  │ 1  │ 3  │ 1 │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │911

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ +  │912

└────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┘

┌─────┬──────┬─────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┐

│     │      │ 912 │Горючие   твердые│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ +  │ 2  │ 2  │ 2  │ 3 │

│     │      │     │вещества   (t_всп│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │от 61 до 90°С)   │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

├─────┼──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 913 │Вещества,      не│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 3  │ 3  │ 3 │

│     │      │     │отнесенные к 1  -│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │8 группам, воспл.│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │самопроизв.   или│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │при              │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │взаимодействии  с│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │Н2О              │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

├─────┼──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │ 9.1  │ 914 │Вещества,      не│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2 │

│     │      │     │отнесенные к 1  -│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │8 группам, слабые│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │окислители       │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

├─────┼──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 915 │Вещества,      не│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │

│     │      │     │отнесенные к 1  -│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │8        группам,│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │малоопасные,     │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │ядовитые         │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 916 │Вещества,      не│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │

│     │      │     │отнесенные к 1  -│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │8 группам, слабые│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │едкие   и   (или)│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│  9  │      │     │ядовитые         │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 917 │Вещества,      не│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │

│     │      │     │отнесенные к  1-8│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │группам,         │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │намагниченные    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     ├──────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 921 │Вещества  опасные│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │

│     │      │     │при      хранении│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │навалом,   выдел.│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │горюч.  газы  при│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │взаимодействии  с│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │Н2О              │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 922 │Вещества  опасные│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │

│     │ 9.2  │     │при      хранении│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │навалом, ядовитые│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 923 │Вещества  опасные│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │

│     │      │     │при      хранении│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │навалом, едкие  и│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │(или) корроз.    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      ├─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │      │ 924 │Вещества  опасные│ 3  │ 3  │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │

│     │      │     │при      хранении│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │навалом,  поглощ.│    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │      │     │О2 воздуха       │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

├─────┼──────┴─────┼─────────┬───────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│     │            │         │Катего-│211 │221 │223 │231 │232│241 │311 │315 │321 │325 │331│335 │411 │413 │418 │421 │423 │424│

│     │            │  ГОСТ   │рия    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │            │19433-88 │       │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │   │    │    │    │    │    │    │   │

│     │            │         ├───────┼────┼────┴────┼────┴───┼────┼────┴────┼────┴────┼───┴────┼────┴────┴────┼────┴────┴───┤

│     │            │         │Подк-  │2.1 │   2.2   │  2.3   │2.4 │   3.1   │   3.2   │  3.3   │     4.1      │     4.2     │

│     │            │         │ласс   │    │         │        │    │         │         │        │              │             │

│     │            │         ├───────┼────┴─────────┴────────┴────┼─────────┴─────────┴────────┼──────────────┴─────────────┤

│     │            │         │Класс  │             2              │             3              │             4              │

└─────┴────────────┴─────────┴───────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘

┌────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ 3  │ 2  │ 2 │ 2  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 2  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 3  │ +  │913

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 3  │ +  │ + │ +  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 2  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 3  │ +  │ +  │914

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ +  │ +  │ +  │ +  │ 3  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ 3  │ 2  │ 2  │ +  │915

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ 3  │ +  │ +  │ +  │ + │916

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ 3  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │917

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ 3  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │921

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 1  │ +  │ + │ +  │ 2  │ 2  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 3  │ 1  │ +  │ 1  │ + │ +  │ +  │ +  │922

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ 3  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │923

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ 3  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │924

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ 1  │ +  │ +  │ +  │ 1  │ + │ +  │ +  │ 1  │ 3  │ +  │ +  │ 1  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│425 │431 │432│435 │511 │513 │616 │617 │618 │811│817 │818 │821 │826 │827 │828 │831│836 │837 │838 │911 │912 │913 │914 │915│916 │917 │921 │922 │923 │924│

├────┼────┴───┴────┼────┴────┼────┴────┴────┼───┴────┴────┼────┴────┴────┴────┼───┴────┴────┴────┼────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┼────┴────┴────┴───┤

│4.2 │     4.3     │   5.1   │     6.1      │     8.1     │        8.2        │       8.3        │               9.1               │       9.2        │

├────┴─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────────┴──────────────────┼─────────────────────────────────┴──────────────────┤

│        4         │    5    │      6       │                         8                          │                         9                          │

└──────────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

+ Вещества и материалы совместимы.

1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.

2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.

3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.

4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.

ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;

ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;

ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;

ЯВ - ядовитые вещества;

t_всп - температура вспышки в закрытом тигле;

t - температура.

Таблица 6

# Распределение опасных и особо опасных веществ
и материалов при хранении

┌───────────────┬───────┬────────────────────────────┬───────────────────┬────┬────┐

│ Основной вид  │Агрега-│    Дополнительные виды     │Категория опасности│ N  │ 1  │

│   пожарной    │ тное  │         опасности          │ по ГОСТ 19433-88  │п/п │    │

│   опасности   │состоя-│                            │                   │    │    │

│               │  ние  │                            │                   │    │    │

├───────┬───────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┤

│       │       │       │Неядовитые  и     ядовитые и│212, 222, 224*     │ 1  │ 1  │ 2

│       │       │       │(или) коррозионные, едкие   │                   │    │    │

│       │       │ Газы  ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┐

│       │       │       │Без   дополнительного   вида│511, 513           │ 2  │ 3  │ + │ 3

│       │       │       │опасности или слабоядовитые │                   │    │    │   │

│       │Негорю-│       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┐

│       │чие или│       │Ядовитые             и (или)│512, 514, 515*     │ 3  │ 3  │ 1 │ 1  │ 4

│Окисля-│трудно-│       │коррозионные                │                   │    │    │   │    │

│ ющие  │горючие├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│вещест-│       │       │Едкие, коррозионные кислоты,│812, 815*          │ 4  │ 3  │ 1 │ 1  │ 1  │ 5

│  ва   │       │       │сильные окислители          │                   │    │    │   │    │    │

│       │       │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│       │       │       │Едкие, коррозионные кислоты,│818                │ 5  │ 3  │ 1 │ 1  │ 1  │ +  │ 6

│       │       │Твердые│слабые окислители           │                   │    │    │   │    │    │    │

│       │       │   и   ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│       │       │жидкие │Разные едкие и коррозионные,│828                │ 6  │ 3  │ + │ 1  │ 2  │ 2  │ +  │

│       │       │       │основания                   │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│       │       │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│       │       │       │Разные едкие и коррозионные,│832*               │ 7  │ 3  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │

│       │       │       │ядовитые                    │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│       │       │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│       │       │       │Разные едкие и коррозионные,│838, 914           │ 8  │ 3  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │

│       │       │       │неядовитые                  │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│       ├───────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│       │Горючие│       │Взрывоопасные            или│521, 522, 523*     │ 9  │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │

│       │органич│       │саморазлагающиеся           │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│       │  нич. │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│       │перок- │       │Легковоспламеняющиеся       │524, 525, 526, 527*│ 10 │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │

│       │ сиды  │       │                            │                   │    │    │   │    │    │    │    │

├───────┴───────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │ Газы  │В   аэрозольной    упаковке,│231, 232, 241, 911 │ 11 │ 4  │ 4 │ 4  │ 4  │ 4  │ 4  │

│               │       │сжатые или сжиженные        │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│               ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│Легковоспламе- │       │Слабоядовитые               │311, 315, 321, 325,│ 12 │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │

│  няющиеся и   │       │                            │331, 335           │    │    │   │    │    │    │    │

│самозагорающие-│       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│  ся вещества  │       │Ядовитые, коррозионные      │312, 314, 322, 323,│ 13 │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │

│               │Жидкие │                            │324*               │    │    │   │    │    │    │    │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Сильнодействующие   ядовитые│612, 613, 615*     │ 14 │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │

│               │       │вещества                    │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Кислоты                     │814*               │ 15 │ 4  │ 4 │ 4  │ 3  │ 2  │ 3  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Основания                   │824*               │ 16 │ 4  │ 4 │ 4  │ 2  │ 3  │ 2  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Разные едкие                │833, 834*          │ 17 │ 4  │ 4 │ 4  │ 2  │ 2  │ 2  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Неядовитые и слабоядовитые  │411, 413, 912      │ 18 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │

└───────────────┴───────┴────────────────────────────┴───────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┘

7

┌───┐

│ 1 │ 8

├───┼────┐

│ 1 │ +  │ 9

├───┼────┼────┐

│ 3 │ 3  │ 1  │10

├───┼────┼────┼───┐

│ 3 │ 3  │ 1  │ 1 │ 11

├───┼────┼────┼───┼────┐

│ 4 │ 4  │ 4  │ 4 │ +  │ 12

├───┼────┼────┼───┼────┼────┐

│ 3 │ 3  │ 4  │ 3 │ 4  │ +  │ 13

├───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 3 │ 3  │ 4  │ 3 │ 4  │ 1  │ 1  │ 14

├───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 3 │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 1  │ 1  │ 1  │ 15

├───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 3 │ 3  │ 4  │ 4 │ 4  │ 1  │ 2  │ 2  │ 1  │ 16

├───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 2 │ 3  │ 4  │ 3 │ 4  │ 1  │ 2  │ 2  │ 2  │ 1  │ 17

├───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 2 │ 3  │ 4  │ 3 │ 4  │ 1  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 1  │18

├───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ 3 │ 2  │ 3  │ 3 │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ + │ 19

└───┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┘

┌───────────────┬───────┬────────────────────────────┬───────────────────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┐

│               │       │Саморазлагающиеся  и   (или)│412, 415, 416, 417,│ 19 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │

│               │       │ядовитые                    │422*               │    │    │   │    │    │    │    │

│               ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Саморазлагающиеся           │418                │ 20 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │Твердые│Ядовитые нелетучие          │618                │ 21 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Выделяют  горючие  газы  при│431, 432, 435, 913 │ 22 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │

│               │       │взаимодействии с водой      │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │           - " -            │433,  434,     436,│ 23 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │

│               │       │                            │437, 438*          │    │    │   │    │    │    │    │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │           - " -            │921                │ 24 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │

├───────────────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Самовозгорающиеся           │421, 423, 424, 425 │ 25 │ 4  │ 3 │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │ Газы  │Негорючие, неядовитые       │211                │ 26 │ 1  │ 2 │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Ядовитые,             едкие,│221, 223           │ 27 │ 1  │ 3 │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │

│Прочие опасные │       │коррозионные                │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│   горючие и   │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│   негорючие   │       │Сильнодействующие   ядовитые│611, 614           │ 28 │ 3  │ 2 │ 2  │ 3  │ 3  │ 3  │

│   вещества    │       │вещества                    │                   │    │    │   │    │    │    │    │

│               ├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Ядовитые                    │616, 915           │ 29 │ 3  │ 2 │ 2  │ 2  │ +  │ +  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │Жидкие │Ядовитые и едкие            │617                │ 30 │ 3  │ 2 │ 2  │ 2  │ +  │ 1  │

│               │   и   ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │твердые│Опасные при хранении навалом│922, 923           │ 31 │ 3  │ 2 │ 2  │ 2  │ +  │ +  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Разные едкие                │831, 836, 837      │ 32 │ 3  │ 2 │ 2  │ 2  │ +  │ +  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Кислоты слабоядовитые       │811, 817, 916      │ 33 │ 3  │ 2 │ 2  │ 2  │ +  │ 1  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Кислоты ядовитые            │816*               │ 34 │ 3  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Основания ядовитые          │821, 826, 827      │ 35 │ 3  │ 1 │ 1  │ 2  │ 1  │ +  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Намагниченные               │917                │ 36 │ 3  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │

│               │       ├────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│               │       │Поглощающие кислород        │924                │ 37 │ 3  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │

├───────┬───────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤

│       │       │       │                            │                   │ N  │ 1  │ 2 │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │

│       │       │       │                            │                   │п/п │    │   │    │    │    │    │

└───────┴───────┴───────┴────────────────────────────┴───────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┘

┌────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┐

│ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ +  │ 20

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 3  │ 2  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 1  │ 1  │ +  │ 21

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ +  │ 2  │ 2  │ +  │ 22

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 3  │ 2  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2 │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ +  │23

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 1  │ 1 │ 24

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│ 1  │ 1  │ 3 │ 3  │ 4  │ 1  │ 1  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ 1 │ +  │ 25

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│ 3  │ 2  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 1  │ +  │ 26

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 1  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 2  │ 3  │ +  │ 27

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 1  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3  │ 3 │ 2  │ 3  │ 1  │ +  │ 28

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 3  │ 3 │ 2  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 1  │ 2  │ 2 │ 1  │ 1  │ 2  │ 2  │ 1  │ 29

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ +  │ 3 │ 3  │ 4  │ +  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ +  │ 1  │ +  │ +  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 2  │ 2  │ 1  │ +  │ 30

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ +  │ 1  │ +  │ +  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 2  │ 2  │ 1  │ +  │ +  │31

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┐

│ 1  │ +  │ 1 │ 1  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ +  │ 1  │ 1  │ +  │ 1  │ 1 │ +  │ 1  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ + │ 32

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┐

│ 1  │ +  │ 1 │ 1  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 2  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ + │ +  │ 33

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ 34

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┐

│ 2  │ 2  │ 3 │ 3  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2 │ 2  │ 2  │ 3  │ 2  │ 2  │ 2  │ 3 │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 35

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ +  │ 1 │ 1  │ 4  │ 3  │ 3  │ 2  │ 2  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 2  │ 2  │ 2  │ +  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ 36

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ +  │ +  │ + │ +  │ 4  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ 37

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┐

│ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 4  │ 3  │ 3  │ 1  │ 1  │ 1 │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ 2  │ 2  │ +  │ +  │ +  │ + │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │ +  │

├────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 7  │ 8  │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │

└────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘